Base com isolador

Em alternativa às bases standard alguns sensores serão instalados em bases com isolador.

Prevemos a utilização desta base para dar cumprimento às normas EN no que concerne a áreas máximas de avaria em caso de curto-circuito na loop. Neste projecto, apesar da utilização de isoladores duplos de curto circuito nos botões de alarme e nas sirenes, consideramos como necessária a instalação de  isoladores adicionais de modo a delimitar as áreas de avaria por curto circuito a um máximo de 200 metros quadrados aproximadamente.

A base incorporará um isolador duplo de curto-circuito, de modo a garantir a integridade do sistema de detecção de incêndios e a cumprir com a norma EN 54.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP42

Tensão de operação…………. Alimentado pela loop

Consumo normal……………… 120 microampere

Int.Corrente de alarme.………. 120 microampere

Protocolo de funcionamento…  Algo tec 6000

Marca de referência: Protec 6000/DIB