Base com sirene alimentada pela loop

Em alternativa às bases standard alguns sensores serão instalados em bases com sirene incorporada.

Estas bases possuirão uma sirene de muito baixo consumo, ligadas directamente à loop. As sirenes podem funcionar em função do detector, zona, loop ou em alarme geral consoante a programação que lhe for atribuída.

Possuem uma saída de 85 Db(A) a um metro.

A partir da central poderemos programar o tipo de som da sirene numa de 3 tonalidades:

- Continuo

- pulsante

- ondulante

Ainda a partir da central poderemos programar a potência sonora da sirene para 85; 75 ou 65 Db(A).

A base com sirene incorporará um isolador duplo de curto-circuito, de modo a garantir a integridade do sistema de detecção de incêndios e a cumprir com a norma EN 54.

Cada base com sirene possui de fábrica um numero de série embebido no firmware. Este numero de série está também colado em código de barras na próprio sirene. O endereço exclusivo de cada sirene na obra será dado pela leitura deste código de barras interrelacionando-o com o local onde está instalada, evitando assim qualquer possibilidade de erros no endereçamento do equipamento.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP42

Tensão de operação…………. Alimentado pela loop

Consumo normal……………… 550 microampere

Int.Corrente de alarme.………. 5mA

Protocolo de funcionamento…  Algo tec 6000

Marca de referência: Protec 6000/ASB2