Base com sirene e flash com alimentação exterior

Em alternativa às bases standard alguns sensores serão instalados em bases com sirene e flash incorporados.

Estas bases possuirão uma sirene de muito baixo consumo e um flash de alta intensidade, ligadas directamente à loop. As sirenes e o flash podem funcionar em função do detector, zona, loop ou em alarme geral consoante a programação que lhe for atribuída.

A sirene da base possui uma saída de 85 Db(A) a um metro. Por sua vez o flash é constituído por 8 LEDs de elevado brilho com uma frequência de funcionamento de 0,25 segundos on e 1,5 segundos off.

Por actuação em dip switch existente no próprio equipamento poderemos programar o tipo de som da sirene numa de 4 tonalidades

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP42

Tensão de operação…………. Alimentação externa a 24Vdc

Int.Corrente de alarme.………. 20mA

Protocolo de funcionamento…  Algo tec 6000

Marca de referência: Protec 6000/SBEA