Base com sirene e flash alimentada pela loop

Em alternativa às bases standard alguns sensores serão instalados em bases com sirene e flash incorporados.

Estas bases possuirão uma sirene de muito baixo consumo e um flash de alta intensidade, ligadas directamente à loop. As sirenes e o flash podem funcionar em função do detector, zona, loop ou em alarme geral consoante a programação que lhe for atribuída.

A sirene da base possui uma saída de 85 Db(A) a um metro. Por sua vez o flash é constituído por 8 LEDs de elevado brilho com uma frequência de funcionamento de 0,25 segundos.

A partir da central poderemos programar o tipo de som da sirene numa de 3 tonalidades:

- Continuo

- pulsante

- ondulante

A base com sirene e flash incorporará um isolador duplo de curto-circuito, de modo a garantir a integridade do sistema de detecção de incêndios e a cumprir com a norma EN 54.

Cada base com sirene e flash possui de fábrica um numero de série embebido no firmware. Este número de série está também colado em código de barras na próprio corpo do equipamento. O endereço exclusivo será dado pela leitura deste código de barras interrelacionando-o com o local onde está instalada, evitando assim qualquer possibilidade de erros no endereçamento do equipamento.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP42

Tensão de operação…………. Alimentado pela loop

Consumo normal……………… 550 microampere

Int.Corrente de alarme.………. 11mA

Protocolo de funcionamento…  Algo tec 6000

Marca de referência: Protec 6000/ASBEA2