Botão de alarme manual

Os botões de alarme serão vermelhos e fabricados em policarbonato autoextinguivel.

Serão fornecidos com caixa vermelha também em policarbonato autoextinguivel para montagem exterior.

Têm a frontaria em “ vidro de quebrar “ ou outro material não cortante.

Este vidro será protegido com película protectora para impedir o seu estilhaçamento e com a inscrição “ Partir em caso de incêndio” ou semelhante.

Por recurso a chave apropriada, terão a possibilidade de teste sem necessidade de partir o vidro

Os botões de alarme manual incorporam um módulo de comunicação compatível com a central.

O módulo de comunicação terá capacidade de ultrapassar qualquer outra transmissão em curso, informando imediatamente a central de comando que o vidro foi quebrado.

A norma EN 54, não permite que em caso de curto-circuito nas cablagens do sistema de detecção de incêndios fique qualquer botão de alarme fora de serviço. Assim os botões de alarme a instalar serão equipados com isolador duplo de curto circuito que permita pôr fora de serviço o ramal da loop que estiver em defeito, mantendo o botão a funcionar pelo outro lado.

Marca de referência: Protec 6000 MCP.