Sensor interactivo térmico

O sensor interactivo térmico a utilizar é construído de acordo com a norma EN54-Part 5 classes A1; A2 e B.

O detector é electrónico, de baixo perfil, não possuindo partes moveis.

Possuirá:

-	Led indicador de acção na base

- Saída para accionar um indicador remoto

-	Sensor por termistor

-	Regulador de tensão de modo a garantir sensibilidade constante

-	Protecção contra ruídos eléctricos

As bases de montagem são separadas, de modo a permitirem uma fácil remoção dos sensores para manutenção.

Os sensores e as bases são construídas em policarbonato branco auto-extinguivel. Todos os circuitos têm protecção contra humidade e fungos.

O sensor poderá ser instalado em diversas opções de bases da série 6000 como por exemplo:

- Base normal do tipo 6000/Base

- Base com sirene alimentada pela loop, do tipo 6000/ASB2

- Base com sirene e flash incorporado alimentada pela loop, do tipo 6000/ASBEA

- Base com isolador duplo de curto circuito, do tipo 6000/DIB

- Base com sirene com alimentação autónoma a 24Vdc, do tipo 6000/SB

- Base com sirene e flash incorporado com alimentação autónoma a 24 VDC, do tipo 6000/SBEA

O sensor funciona por recurso a um termistor de resposta rápida a variações de temperatura  de modo permitir uma detecção atempada do incêndio. O sensor adequa-se às condições ambientais em que se insere, aplicando decisões interactivas e algoritmos que lhe permitem uma grande estabilidade de modo a compensar os valores analógicos e optimizar o funcionamento.

Os dados do sensor são avaliados por algoritmos Protec Algo-Tec 6000 que garantem ao detector a máxima sensibilidade e em simultâneo uma alta resistência a falsos alarmes.

Cada sensor possui de fábrica um numero de série embebido no firmware. Este numero de série está também colado em código de barras no próprio sensor. O endereço exclusivo de cada sensor na obra será dado pela leitura deste código de

barras interrelacionando-o com o local onde está instalado, evitando assim qualquer possibilidade de erros no endereçamento do equipamento.

Por intermédio da Função RVAV o sensor tem capacidade de ser testado remotamente a partir da central de comando. Ao ser testado, o LED do sensor

responderá com um código de impulsos correspondente ao endereço, permitindo assim confirmar o endereço e consequentemente se a sua localização é a correcta.

O aumento de sujidade ou contaminação do sensor, provoca uma alteração gradual na saída, pelo que central de comando, interpretará esta mudança lenta, e a um nível pré-estabelecido dará informação de que o sensor necessita de manutenção.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +50ºC

Humidade - …………………… 0% a 95% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP41

Tensão de operação…………. Alimentado pela loop

Consumo normal……………… 350 microampere

Int.Corrente de alarme.………. 3mA

Protocolo de funcionamento…  Algo tec 6000

Marca de referência: Protec 6000/TEMP