Flash alimentado pela loop

O flash é de alta intensidade de luz, de muito baixo consumo, ligado directamente à loop e funciona em função do detector, zona, loop ou em alarme geral consoante a programação que lhe for atribuída.

O flash é constituído por 18 LEDs de alta intensidade e possui uma frequência de funcionamento de 1 Hz.

O flash incorporará um isolador duplo de curto-circuito, de modo a garantir a integridade do sistema de detecção de incêndios e a cumprir com a norma EN 54.

Cada flash possui de fábrica um numero de série embebido no firmware. Este número de série está também colado em código de barras no corpo do equipamento. O endereço exclusivo em obra será dado pela leitura deste código de barras interrelacionando-o com o local onde está instalado, evitando assim qualquer possibilidade de erros no endereçamento do equipamento.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP65

Tensão de operação…………. Alimentado pela loop

Consumo normal……………… 500 microampere

Int.Corrente de alarme.………. 5,5mA

Protocolo de funcionamento…  Algo tec 6000

Marca de referência: Protec 6000/LED