## Interface analógico de 16 zonas e 16 comandos

O interface analógico de zona e alarme é um equipamento endereçável de entrada de dados e saída de comando que se destina a servir de interface entre detectores de incêndio convencionais e a central de controlo analógica, mas também permite fazer o comando de equipamentos. Permite centralizar num local até 16 entradas distintas de detectores convencionais e fazer 16 comandos com programação autónoma.

Este interface possui assim 16 entradas  de detecção que monitorizam os detectores convencionais quanto a situações de ocorrência de situações de alarme de fogo ou de avaria como sejam curto circuitos, circuitos abertos e remoção de detectores da base. Possui também 16 circuitos para ligação de comandos permitindo uma carga máxima de 1A a 24 Vdc por contacto. Os contactos de comando serão do tipo normalmente aberto.

Cada entrada de detecção está projectada para monitorizar até 20 detectores convencionais. A ligação da unidade de interface aos detectores convencionais é feita  a dois condutores.

O Interface analógico de 16 zonas e 16 comandos é ligado directamente à loop. O circuito de comandos funciona em função do detector, zona, loop ou em alarme geral consoante a programação que lhe for atribuída.

Cada interface possui de fábrica um número de série embebido no firmware. Este numero de série está também colado em código de barras no próprio corpo do equipamento. O endereço exclusivo em obra será dado pela leitura deste código de

barras interrelacionando-o com o local onde está instalado, evitando assim qualquer possibilidade de erros no endereçamento do equipamento.

O interface possui terminais para ligação da loop de comunicação e para alimentação exterior de 24 Vdc.

O interface incorporará um isolador duplo de curto-circuito, de modo a garantir a integridade do sistema de detecção de incêndios e a cumprir com a norma EN 54.

O equipamento é fornecido em caixa de protecção apropriada e possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental …..…..  -10ºC a +55ºC

Humidade - ……………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção……………..  IP30

Tensão de operação……………. Alimentado da loop. Necessita alimentação externa a 24Vdc para os detectores convencionais e comandos que lhe estão ligados.

Consumo normal da loop ……… 10 mampere

Int.Corrente de alarme da loop ...14mA ( uma zona em alarme)

Protocolo de funcionamento…..  Algo tec 6000

Marca de referência: Protec 6000/16 ZOI