## Interface analógico de monitorização e comando

O interface analógico de monitorização e comando é um equipamento endereçável que se destina ao comando remoto de equipamentos sem cablagem adicional e/ou à monitorização de equipamentos de segurança como por exemplo válvulas, centrais de bombagem ou sistemas de sprinklers.

O  Interface analógico de monitorização e comando é ligado directamente à loop. Dá-nos um contacto inversor para o comando de equipamentos e uma entrada monitorizada para receber informações de equipamentos auxiliares de incêndios. Tanto os contactos do relé inversor como os de monitorização tem uma resistência dieléctrica de 230Volt e um poder de corte de 5 Ampere.

Cada interface possui de fábrica um número de série embebido no firmware. Este numero de série está também colado em código de barras no próprio corpo do equipamento. O endereço exclusivo em obra será dado pela leitura deste código de

barras interrelacionando-o com o local onde está instalado, evitando assim qualquer possibilidade de erros no endereçamento do equipamento.

Apesar de ocupar apenas um endereço na central, o equipamento possui uma função dupla. O accionamento do relé é programado por software na central e pode ser estabelecido a partir do funcionamento de um botão de alarme de um detector de uma zona, de uma loop e inclusive a partir do próprio endereço ( se o sector de monitorização tiver sido activado).

O interface incorporará um isolador duplo de curto-circuito, de modo a garantir a integridade do sistema de detecção de incêndios e a cumprir com a norma EN 54.

O equipamento é apropriado para montagem em caixa eléctrica com 47mm de profundidade.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental …..…..  -10ºC a +55ºC

Humidade - ……………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção……………..  IP30

Tensão de operação……………. Alimentado pela loop

Consumo normal da loop ……… 130 microampere

Int.Corrente de alarme da loop ...5mA

Protocolo de funcionamento…..  Algo tec 6000

Marca de referência: Protec 6000/MICCO