## Interface analógico de zona/alarme

O interface analógico de zona e alarme é um equipamento endereçável de entrada de dados e saída de comando que se destinada a servir de interface entre detectores de incêndio convencionais e a central de controlo analógica, mas também permite fazer o comando de sirenes.

Este interface possui uma entrada  de detecção que monitoriza os detectores convencionais quanto a situações de ocorrência de situações de alarme de fogo ou de avaria como sejam curto circuitos, circuitos abertos e remoção de detectores da base. Possui também 1 circuito monitorizado para ligação de sirenes permitindo uma carga máxima de 1A a 24 Vdc.

A unidade de interface esta projectada para monitorizar até 20 detectores convencionais. A ligação da unidade de interface aos detectores convencionais é feita  a dois condutores.

As Interface analógico de zona e alarme é ligado directamente à loop. O circuito de sirenes funciona em função do detector, zona, loop ou em alarme geral consoante a programação que lhe for atribuída.

Cada interface possui de fábrica um numero de série embebido no firmware. Este numero de série está também colado em código de barras no próprio corpo do equipamento. O endereço exclusivo em obra será dado pela leitura deste código de

barras interrelacionando-o com o local onde está instalado, evitando assim qualquer possibilidade de erros no endereçamento do equipamento.

O interface possui terminais para ligação da loop de comunicação e para alimentação exterior de 24 Vdc.

O interface incorporará um isolador duplo de curto-circuito, de modo a garantir a integridade do sistema de detecção de incêndios e a cumprir com a norma EN 54.

O equipamento é apropriado para montagem em caixa eléctrica com 45mm de profundidade.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental …..…..  -10ºC a +55ºC

Humidade - ……………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção……………..  IP30

Tensão de operação……………. Alimentado da loop. Necessita alimentação externa a 24Vdc para os detectores convencionais e sirenes que lhe estão ligados.

Consumo normal da loop ……… 600 microampere

Int.Corrente de alarme da loop ...4mA

Protocolo de funcionamento…..  Algo tec 6000

Marca de referência: Protec 6000/ZAI