Óptico-acústico alimentado pela loop

O óptico-acústico é constituído por uma sirene de elevada saída sonora e um flash de alta intensidade de luz.

Serão de muito baixo consumo, ligadas directamente à loop e funcionam em função do detector, zona, loop ou em alarme geral consoante a programação que lhe for atribuída.

A sirene e o flash serão activados em simultâneo.

A sirene possui uma saída de 100 Db(A) a um metro. O flash de alta intensidade possui uma frequência de funcionamento de 1 Hz.

A partir da central poderemos programar o tipo de som da sirene numa de 3 tonalidades:

- Continuo

- pulsante

- ondulante

Ainda a partir da central poderemos programar a potência sonora para 100 ;95 ou 75 Db(A).

O óptico-acústico incorporará um isolador duplo de curto-circuito, de modo a garantir a integridade do sistema de detecção de incêndios e a cumprir com a norma EN 54.

Cada óptico-acústico possui de fábrica um numero de série embebido no firmware. Este número de série está também colado em código de barras no corpo do equipamento. O endereço exclusivo em obra será dado pela leitura deste código de barras interrelacionando-o com o local onde está instalado, evitando assim qualquer possibilidade de erros no endereçamento do equipamento.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP65

Tensão de operação…………. Alimentado pela loop

Consumo normal……………… 700 microampere

Int.Corrente de alarme.………. 10mA

Protocolo de funcionamento…  Algo tec 6000

Marca de referência: Protec 6000/SSR/LED