### Quadro Repetidor

O quadro repetidor  a utilizar deverá se compatível  com a central e apresentar em display apropriado a repetição das indicações do painel principal e permitir os comandos básicos do sistema tais como por exemplo a aceitação , silenciar alarmes, o rearme de alarmes e a evacuação.

A ligação de até 4 quadros repetidores à central de detecção far-se-á, sem necessidade de qualquer hardware adicional, na saída de comunicações série que a central disponibiliza  por intermédio de cabo a quatro condutores com malha de protecção. Se for necessário utilizar mais de 4  quadros repetidores ou ligar também centrais de detecção em rede, então será necessário instalar cartas de comunicação  apropriadas , e na mesma linha de comunicação poderão ser instalados até 32 painéis ( centrais de detecção quadros mímicos e repetidores.

O quadro repetidor  de detecção está equipada com um display de 2 linhas com um total de 80 caracteres em LCD que indicará as informações em texto perfeitamente perceptível. Possui ainda um besouro de aviso para qualquer situação.

O quadro repetidor possui ainda 32 leds de zona incorporados, permitindo assim uma identificação mais rápida do alarme.

O quadro repetidor está equipado com uma porta com chave que permite inibir o acesso às teclas de comando, impedindo assim que pessoas indesejadas possam aceder ao sistema de detecção de incêndios.

A alimentação do quadro será feita a 24 Vdc que poderão ser provenientes da central de detecção ou de fonte de alimentação apropriada. O consuma do quadro repetidor em repouso é de 50mA e em alarme é de 50mA.

Tal como na central de detecção, os alarmes de fogo terão sempre prioridade, pelo que em caso de ocorrerem simultaneamente alarmes de fogo e de avaria, estes serão automaticamente cancelados sendo indicados no display sequencialmente apenas os primeiros. Para aceder aos alarmes em espera existe uma tecla apropriada.

O quadro repetidor é para instalação de interior (IP30), e em locais com uma gama de temperaturas de -5ºC a +40ºC e uma gama de humidades de 10% a 85% (não condensado).

Marca de referência : Protec 6300RP