Sirene alimentada pela loop

As sirenes serão de muito baixo consumo, ligadas directamente à loop e funcionam em função do detector, zona, loop ou em alarme geral consoante a programação que lhe for atribuída.

Serão do tipo piezo de modo a garantir uma elevada potência sonora.

Possuem uma saída de 100 Db(A) a um metro.

A partir da central poderemos programar o tipo de som da sirene numa de 3 tonalidades:

- Continuo

- pulsante

- ondulante

Ainda a partia da central poderemos programar a potência sonora para 100 ;95 ou 75 Db(A).

A sirene incorporará um isolador duplo de curto-circuito, de modo a garantir a integridade do sistema de detecção de incêndios e a cumprir com a norma EN 54.

Cada sirene possui de fábrica um numero de série embebido no firmware. Este numero de série está também colado em código de barras na próprio sirene. O endereço exclusivo de cada sirene na obra será dado pela leitura deste código de

barras interrelacionando-o com o local onde está instalada, evitando assim qualquer possibilidade de erros no endereçamento do equipamento.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP65

Tensão de operação…………. Alimentado pela loop

Consumo normal……………… 700 microampere

Int.Corrente de alarme.………. 5mA

Protocolo de funcionamento…  Algo tec 6000

Marca de referência: Protec 6000/SSR