Base com sirene e flash

Em alternativa às bases standard alguns sensores serão instalados em bases com um relé incorporado incorporados.

No sentido de dar cumprimento às exigências da BS 5839 part 1 de 2002, todas as bases previstas no sistema de detecção de incêndios serão equipadas com um diodo de continuidade.

A utilização deste diodo permitirá que mesmo no caso de ser retirado um detector, o circuito mantenha a sua continuidade e consequentemente os detectores que estiverem a juzante do detector retirado irão permanecer perfeitamente operacionais e capazes de dar origem a um alarme de incêndio se for necessário. A central de detecção de incêndios contudo detectará a falta do detector e dará origem a um alarme de avaria.

O contacto do relé muda de estado quando o detector que está inserido na respectiva base detecta um alarme de incêndio.

Estas bases permitirão assim fazer o comando local em baixa tensão de equipamentos auxiliares de incêndio.

Os contactos do relé da base,  tem uma resistência dieléctrica de 30 V (AC ou DC) e um poder de corte de 1 Ampere.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP42

Tensão de operação…………. 24Vdc

Marca de referência: Protec 3000/RB