Base standard

As bases a utilizar serão de baixo perfil e da mesma marca dos detectores de modo a permitir a intermutação de detectores se for necessário.

No sentido de dar cumprimento às exigências da BS 5839 part 1 de 2002, todas as bases previstas no sistema de detecção de incêndios serão equipadas com um diodo de continuidade.

A utilização deste tipo de base permitirá que mesmo no caso de ser retirado um detector, o circuito mantenha a sua continuidade e consequentemente os detectores que estiverem a juzante do detector retirado irão permanecer perfeitamente operacionais e capazes de dar origem a um alarme de incêndio se for necessário. A central de detecção de incêndios contudo detectará a falta do detector e dará origem a um alarme de avaria.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP42

Tensão de operação…………. 24Vdc

Marca de referência: Protec 3000/Base