Base com sirene e flash

Em alternativa às bases standard alguns sensores serão instalados em bases com sirene e flash incorporados.

No sentido de dar cumprimento às exigências da BS 5839 part 1 de 2002, todas as bases previstas no sistema de detecção de incêndios serão equipadas com um diodo de continuidade.

A utilização deste diodo permitirá que mesmo no caso de ser retirado um detector, o circuito mantenha a sua continuidade e consequentemente os detectores que estiverem a juzante do detector retirado irão permanecer perfeitamente operacionais e capazes de dar origem a um alarme de incêndio se for necessário. A central de detecção de incêndios contudo detectará a falta do detector e dará origem a um alarme de avaria.

Estas bases possuirão uma sirene de muito baixo consumo e um flash de alta intensidade e serão alimentadas por uma fonte de alimentação externa.

A sirene da base possui uma saída de 85 Db(A) a um metro. Por escolha de ligação eléctrica na base poderemos diferenciar o tipo de som da sirene numa de 4 tonalidades.

Por sua vez o flash é constituído por 8 LEDs de elevado brilho com uma frequência de funcionamento de 0,25 segundos on e 1,5 segundos off.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP42

Tensão de operação…………. 24Vdc

Int.Corrente de alarme.………. 20mA

Marca de referência: Protec 3000/SBEA