Detector de feixe linear

O equipamento previsto é um equipamento de alta sensibilidade, consistindo num emissor e receptor, instalados num mesmo corpo, funcionando sob o principio de boomerang, um controlador de equipamento e um reflector prismático.

Assim, o emissor emite um feixe de infravermelhos invisível que atravessa toda a área  a proteger e é devolvido por um reflector instalado na parede oposta sendo então analisado.

O equipamento incorpora um motor que de forma inteligente realinha o detector com o prisma reflector, compensando eventuais movimentos das paredes em que está instalado, e evitando assim muitos alarmes.

O detector permite que a sensibilidade do alarme possa ser livremente  ajustada pelo técnico num nível de obscurecimento entre 25% e 50% permitindo assim a sua utilização em ambientes diferenciados de modo a manter um elevado nível de segurança.

Se o feixe de infravermelhos obscurecer muito rapidamente para um nível de 90% de obscurecimento num período da ordem dos 10 segundos, então o equipamento dará uma informação de avaria.

A presença de fumos no local, irá enfraquecer ou modular o sinal, permitindo ao receptor identificar a existência de um sinal de alarme.

Para evitar falsos alarmes de fogo ou de avaria, o detector permitirá ser programado de modo a emitir um alarme de fogo se o sinal se mantiver durante um período de tempo programável entre 1 e 30 segundos. O mesmo procedimento deverá acontecer para a avaria, mas em que o período de tempo deverá ser programável de 1 a 60 segundos.

A deposição de poeiras ao longo do tempo provocará um enfraquecimento do sinal. Este equipamento possui uma compensação automática de sinal sempre que a lente esteja suja. Durante os programas de manutenção o técnico poderá consultar em display quais as lentes que estejam contaminadas para proceder à respectiva limpeza.

A saída de alarme poderá ser programada no detector em três modos possíveis:

-Retenção do alarme

-Reinicialização pela central de detecção de incêndios

- Reinicialização automática após desaparecimento da causa que deu origem ao alarme

O equipamento possui relés inversores que permitem fazer a comunicação com a central de detecção de incêndios.

O equipamento tem capacidade de ajuste para alinhamento de modo a permitir elevada estabilidade de funcionamento e isenção de falsos alarmes. Permite ainda, a monitorização para avarias eléctricas e ópticas.

Os detectores são equipados de base com uma lente com um alcance de 40 metros e com uma abertura de feixe de 15 metros pelo que irá proteger uma área de 600 metros quadrados por detector de feixe linear.

O equipamento tem a possibilidade de ajustar a sensibilidade às condições do local. Deverá ser instalado a uma distância entre 35 cm  a 60 cm da cobertura.

O equipamento deverá ser alimentado a 24 Volt a partir da central de detecção de incêndios ou fonte de alimentação devidamente calculada para o efeito.

Marca de referência: Protec 3000 Firebeam40