Detector de feixe linear

O equipamento previsto é um equipamento de alta sensibilidade, consistindo num emissor e receptor, instalados num mesmo corpo, funcionando sob o principio de boomerang.

Assim, o emissor emite um feixe de infravermelhos invisivel que atravessa toda a área  a proteger e é devolvido por um reflector instalado na parede oposta.

O nosso projecto contempla detectores com um alcance de 100 metros e com uma abertura de feixe de 15 metros pelo que irá proteger uma área de 1500 metros quadrados por detector de feixe linear.

O detector permite que o nível de alarme possa ser ajustado em três níveis de obscurecimento (25%; 35% e 50%) permitindo assim a sua utilização em ambientes diferenciados e calibrações de manutenção para adaptação às condições de temperatura existentes nas diversas alturas do ano de modo a manter um elevado nível de segurança.

Se o feixe de infravermelhos obscurecer muito rapidamente para um nível de 90% de obscurecimento num período da ordem dos 10 segundos, então o equipamento dará uma informação de avaria.

A presença de calor ou fumos no local, irá enfraquecer ou modular o sinal, permitindo ao receptor identificar a existência de um sinal de alarme.

A saída de alarme poderá ser programada no detector em três modos possíveis:

-Retenção do alarme

-Reinicialização pela central de detecção de incêndios

-Reinicialização automática após desaparecimento da causa que deu origem ao alarme

O equipamento possui relés inversores que permitem fazer a comunicação com a central de detecção de incêndios.

O equipamento tem capacidade de ajuste para alinhamento de modo a permitir elevada estabilidade de funcionamento e isenção de falsos alarmes. Permite ainda, a monitorização para avarias eléctricas e ópticas.

O equipamento tem a possibilidade de ajustar a sensibilidade às condições do local. Deverá ser instalado a uma distância entre 35 cm  a 60 cm da cobertura.

O equipamento deverá ser alimentado a 24 Volt a partir da central de detecção de incêndios ou fonte de alimentação devidamente calculada para o efeito.

Marca de referência: Fireray 100R