Detector de incêndios por feixes lineares (emissor + receptor)

O detector linear  é um equipamento de detecção de fumo e/ou temperatura altamente sensível e de montagem muito prática em grandes áreas. È um equipamento sofisticado projectado para fornecer uma rápida detecção de incêndios, adaptando-se a locais de elevado pé direito.

Tem ainda a vantagem de ser arquitectonicamente aceitável pois uma única unidade protege uma área muito grande (2250m2) com quantidades de cablagem reduzidas.

O detector previsto tem um alcance de detecção de 150 metros com uma abertura de feixe de 15 metros.

O princípio de operação tem como base um emissor de infra vermelhos que emite um feixe invisível ao longo da área protegida. Este sinal é captado por um receptor. A presença de calor ou fumos nas vizinhanças do feixe modula o sinal recebido, permitindo que o receptor identifique electronicamente a existência do incêndio enviando esse alarme à central do sistema analógico ou convencional.

O detector têm um método de alinhamento único que permite uma estabilidade elevada e evita a ocorrência de falsos alarmes.

O sistema incorpora uma monitorização contínua de avarias eléctricas ou ópticas. A ocorrência de um bloqueio ao feixe, um mau alinhamento do detector ou, uma falha eléctrica, origina a transmissão de um sinal de avaria à central de controlo. O sistema mantém-se estável sob quaisquer condições de temperatura ou humidade.

Marca de referência: Protec (GRD5-150)