Central de detecção de incêndios

A central de detecção de incêndios deverá dispor de controle e sinalizações conforme as normas Inglesas BS 5839 Part 1 e EN54 Partes 2 e 4, especificações estas para sistemas automáticos de incêndios.

A central deverá possuir  aprovações LPCB.

A central funciona a partir do carregador e baterias de 24 volt, alimentando as zonas, controle, comandos e sinalizações.

O controle e sinalizações, funcionam mesmo em  falha de corrente ou das baterias.

As necessidades que fazem que a central seja aprovada pelas normas BS 5839 Part 1e EN54 são:

-	Indicação de avaria (falta) de zona

-	Indicação de avaria (falta) comum

-	Operação contínua do sistema quando da falha de corrente ou baterias

-	Monitorização das linhas de detecção

-	Monitorização da alimentação (230V e baterias)

-	Monitorização dos fusíveis

-	Aceitação dos alarmes de todas as zonas

-	Operação de controle, besouro interno e sirenes externas durante um alarme

Especificações

-	Dispõe de 2 circuitos

-	Capacidade de diferenciar a proveniência de um alarme num mesmo circuito entre botões e   detectores automáticos

-	Dispõe de 20V estabilizados para a saída dos detectores

-	Monitorização por zona : 1,5 mA

-	Sinalização de fogo geral e por zona

-	Isolamento zona a zona

-	Sinalização de avaria geral e por zona

-	Indicação por led geral de avaria

-	Possibilidade de programação de alarmes em coincidência de zonas

-	Detecção de falha de carregador e baterias

-	Deverá dispor de relés inversores para comandos auxiliares

-	Deverá dispor de modo de teste “ por uma pessoa”.

-  Deverá dispor no borne de ligações de saída a 24 Vdc para comandos auxiliares

Consumo

Em repouso – 18mA

Em alarme – 520mA

Especificações eléctricas

-	Alimentação - 230 Vac 50 Hz

-	Baterias - 24V 2,2Ah

-	Carregador - 24V 0.5 A

Especificações mecânicas

-	Caixa em policarbonato.

-	Painel frontal com sinalização e comandos.

-	Bloco de terminais com capacidade para cabos até 1,5 mm

Gama de funcionamento ambiental

-	Temperatura – 0 a +40ºC

-	Humidade relativa – até 85% não condensado

-	Índice de Protecção – IP30

Sinalização acústica/luminosa

-	Fogo por zona

-	Avaria por zona

-	Falta de alimentação

-	Avaria geral

-	Acústicos desactivados

- Indicação de avaria de baterias

- Indicação de avaria do processador do sistema

- Indicação de avaria nos circuitos de alarme

Comandos

-	Isolamento zona a zona

-	Sirenes de evacuação geral

-	Silenciamento dos alarmes acústicos

- Reiniciar sistema

-	Testes de lâmpadas do display

-	Saída de relé para corte ao ar condicionado/quadros eléctricos

-	Saída para ligação do emissor de alarmes aos bombeiros

-	Relés auxiliares para diversos comandos locais

- Bloqueio por código do acesso aos controlos a pessoas não autorizadas

Autonomia

-	40 horas, para funcionamento em repouso de 2 zonas

Marca de referência: Protec 3200