Detector térmico 64ºC

O detector termico é construído de acordo com a norma EN 54 Part 5 e a B.S. 5455 classe A2.

O detector é electrónico, de baixo perfil, não possuindo partes moveis.

Possuirá:

-	Led indicador de acção na base

- Sensor por termistor

-	Regulador de tensão de modo a garantir sensibilidade constante

-	Protecção contra ruídos eléctricos

O detector poderá ser instalado em diversas opções de bases da série 3000 como por exemplo:

- Base com relé incorporado

- Base com sirene de alta eficiência

- Base com sirene e flash incorporado

O sensor de detecção  está calibrado para detectar uma temperatura fixa de 64ºC providenciando assim uma resposta estável na maior parte das aplicações, especialmente naquelas onde possam ocorrer mudanças rápidas de temperatura como sejam lavandarias ou áreas de ventilação.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Índice de protecção…………..  IP41

Tensão de operação…………. 16Vdc a 30Vdc

Consumo normal………………  40 microampere

Int.Corrente de alarme.………  50mA

Marca de referência: Protec 3000/TEMP64.