Detector térmico 84ºC

O detector térmico é construído de acordo com a norma EN 54 Part 5 e a B.S. 5455 classe B.

O detector é electrónico, de baixo perfil, não possuindo partes moveis.

Possuirá:

-	Led indicador de acção na base

- Sensor por termistor

-	Regulador de tensão de modo a garantir sensibilidade constante

-	Protecção contra ruídos eléctricos

O detector poderá ser instalado em diversas opções de bases da série 3000 como por exemplo:

- Base com relé incorporado

- Base com sirene de alta eficiência

- Base com sirene e flash incorporado

O sensor de detecção  está calibrado para detectar uma temperatura fixa de 84ºC providenciando assim uma resposta estável na maior parte das aplicações. É especialmente indicado para áreas onde a temperatura normal do ambiente é elevada e exista o risco de fumos ocasionais como seja por exemplo caldeiras ou cozinhas.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +70ºC

Índice de protecção…………..  IP41

Tensão de operação…………. 16Vdc a 30Vdc

Consumo normal………………  40 microampere

Int.Corrente de alarme.………  50mA

Marca de referência: Protec 3000/TEMP84.