Detector termovelocimétrico

O detector termovelocimétrico é construído de acordo com a norma EN 54 Part 5 e a B.S. 5455 classe I.

O detector é electrónico, de baixo perfil, não possuindo partes moveis.

Possuirá:

-	Led indicador de acção na base

- Elemento sensor duplo

-	Regulador de tensão de modo a garantir sensibilidade constante

-	Protecção contra ruídos eléctricos

O detector poderá ser instalado em diversas opções de bases da série 3000 como por exemplo:

- Base com relé incorporado

- Base com sirene de alta eficiência

- Base com sirene e flash incorporado

O sensor de detecção por duplo elemento está calibrado para detectar uma temperatura fixa de 56ºC ou um gradiente de elevação de temperatura definido pela norma EN54 part5 e B.Standard.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Índice de protecção…………..  IP41

Tensão de operação…………. 16Vdc a 30Vdc

Consumo normal………………  40 microampere

Int.Corrente de alarme.………  50mA

Marca de referência: Protec 3000/TEMP56.