Detector óptico

O detector óptico a utilizar é construído de acordo com a norma EN54-Part 7.

O detector é electrónico, de baixo perfil, não possuindo partes moveis.

Possuirá:

-	Led indicador de acção na base

-	Sensibilidade para particulas com diâmetros compreendidos entre os 0,5-	10 microns (apropriados para detecção de fumos visíveis)

-	Regulador de tensão de modo a garantir sensibilidade constante

-	Protecção contra ruídos eléctricos

O detector poderá ser instalado em diversas opções de bases da série 3000 como por exemplo:

- Base com relé incorporado

- Base com sirene de alta eficiência

- Base com sirene e flash incorporado

O detector funciona de acordo com o principio do espalhamento da luz, incorporando uma função de verificação dupla que garante ao detector a máxima sensibilidade à detecção do fumo e em simultâneo uma alta resistência a falsos alarmes devidos a velocidades de ar, insectos, poeiras ou interferência de rádio-frequência.

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Índice de protecção…………..  IP41

Tensão de operação…………. 16Vdc a 30Vdc

Consumo normal……………… 50 microampere

Int.Corrente de alarme.………  50mA

Marca de referência: Protec 3000/OP