1- Locais de risco C

Da análise do artigo 11 paragrafo 3 do Dec. Lei 220, retiro que não continuará a ser permitida a instalação de parques de estacionamento com mais de 600 m3 em pisos no subsolo por baixo de qualquer tipo de utilização ( excepto a II). Assim:

- O art.11 parag.3 diz que: " A afectação dos espaços interiores de um edifício a locais de risco C, desde que os mesmos possuam volume superior a 600 m3, deve respeitar as seguintes regras:

a) Situar-se-ão ao nível do plano de referência e na periferia do edifício

b)...

Da análise do:

- artigo 10º do Dec. Lei 220

- do paragrafo 3 do artigo 211 da portaria 1532

- do que se subentende da alínea b do nr.2 do artigo 214,

os parques de estacionamento cobertos são locais de risco C e consequentemente só poderão ser instalados no plano de referência e na periferia dos edifícios.

Dado que posso estar a fazer uma interpretação indevida, solicito-lhe o favor de pedir à ANPC esclarecimentos acerca desta informação.

2- Zonas de refúgio

O artigo 68º  da portaria 1532 define zonas refugio para edifícios de grande altura.

No seu ponto 1 diz que:

a) Serão localizadas no piso com altura imediatamente inferior a 28m, e de 10 em 10 acima desse.

b) ...

c) Comuniquem através de câmara corta-fogo com uma via vertical de evacuação protegida...

O artigo 64º, paragrafo 2, impõe para edifícios maiores do que 28 metros, a existência de duas vias verticais.

Não seria assim de impor também a existência mínima de duas zonas refugio ( uma junto de cada via vertical de evacuação)?.

O artigo 26º, impõe para edifícios maiores do que 28 metros que o acesso às vias de evacuação vertical sejam protegidos por câmara corta-fogo.

Esta câmara corta-fogo, é ou pode ser a mesma que está definida na alínea c do artigo 68?.

Se sim, então em que sentido deverá abrir a porta de separação com a via vertical protegida?. Deverá abrir no sentido via vertical/câmara corta-fogo para permitir o acesso à zona de refugio ou no sentido câmara corta-fogo/via vertical para permitir que os utentes do piso ( e/ou da zona refugio) possam descer até ao piso de saída para o exterior?.

O ponto 3 do artigo 68, da portaria 1532 diz que:

" as zonas de refúgio devem possuir uma área de valor em m2, não inferior ao efectivo dos locais que servem, multiplicados pelo índice 0,2 "

Permito-me aqui recorrer a um exemplo:

Um edifício administrativo com 48 metros de altura acima do piso de referência ( 16 pisos) poderá comportar 5000 pessoas e será de categoria de risco 3.

Dando cumprimento ao artigo 68º parag.3, deverá ter zonas de refúgio no piso 9 que deverão comportar o efectivo deste pisos e dos superiores.

Admitindo que as 5000 pessoas, se distribuem de forma uniforme pelo edifício, então o efectivo a considerar será de 500/16x8 = 2500, pelo que o somatório das áreas das zonas de refúgio do piso deverá ser de 500 m2.

O artigo 68 não define em momento algum um índice para cálculo de pessoas que acederão às zonas de refúgio.

Não deveria ser considerado esse índice para determinarmos o fluxo de pessoas que acedem aos refúgios e consequentemente podermos calcular as unidades de passagem necessárias na interligação entre a via vertical de evacuação e a zona refúgio? Ou teremos que admitir que todo o efectivo dos locais servidos por esta zona refugio se vai refugiar em vez de aceder ao piso de saída?

Não se prevêem meios de ventilação para as zonas de refúgio?

3- Erro de impressão no art. 129 parag.1

Onde está: " As utilizações tipo IV; V; VI; VII; VI e XII "

Deveria estar : " As utilizações tipo IV; V; VI; VII; XI e XII "

é um óbvio lapso de impressão

4- Escadas que servem pisos no subsolo

O artigo 135º paragrafo. 6, diz que: " as escadas que servem pisos no subsolo, desde que a sua saída não seja directamente para o exterior, devem ser pressurizadas".

Não deveria aqui ser prevista a mesma excepção que está no artigo 18º paragrafo 4?.

5- Entretanto e a pedido do Gab. de Projectos Rui Martins Eng.ª deixo também duas questões pertinentes:

1º Nas instalações de desenfumagem dos pátios interiores (Artigo 149º) no ponto 5 é referido que a área total útil das aberturas para a evacuação de fumos não deve ser inferior a 5% da maior secção horizontal do pátio medida em planta. Estamos por isso a falar de um aumento de cerca de 10 vezes o que anteriormente era considerado (era cerca de 0,5%).

Não estaremos perante um erro de transcrição?

2º O percurso no interior das habitações desde um compartimento principal até à porta de saída, no anterior Regulamento estava definido com um comprimento máximo de 8m e esse mesmo percurso não podia passar por um outro compartimento principal. No presente RSCIE não é referido o que quer que seja sobre esse assunto.

Será que não existirão limitações neste sentido?

6- Tanto o Dec. Lei, como a portaria referem como âmbito de aplicação todos os edifícios e recintos. Não se faz qualquer distinção entre edifícios já existentes e novos edifícios a construir. O artigo 34º não é muito esclarecedor

Será por isso, no nosso entendimento,  necessário proceder a projectos/obras de segurança contra incêndios para adaptação do parque industrial e imobiliário existente.

Dado que:

- Estas obras poderão ser extremamente onerosas,

- Em alguns casos o completo enquadramento não será possível,

- O técnico será responsabilizado pela apresentação do termo de responsabilidade

Queiram por favor informar, se não deveria ser previsto no regulamento:

- um regime de exclusões específicos para os edifícios em que a adaptação para cumprimento com o novo regulamento é completamente impossível,

- um regime transitório que permita ao parque imobiliário e industrial existente proceder, com tempo, às necessárias adaptações.

7- No seguimento da análise que na Sepreve fizemos à portaria 1532/2008, julgamos que a alínea d) do ponto 1 do artigo 173 está mal redigida. Onde diz utilização do tipo VII, deveria dizer utilização do tipo XII. Tal como está redigido, a alínea d) sobrepõe-se à alínea c) deste mesmo ponto e artigo, e entra em contradição com o projecto regulamentar de segurança de 3/3/2006.

- o art.173 1º d), obriga a que a utilização tipo VII de 2ª categoria de risco ( sem excepções) possua sistemas de extinção automáticos por água.

- o art.257º diz que as utilizações tipo VII de 2ª categoria, destinadas a turismo rural, não necessitam sequer de uma rede de incêndios armada.

Tal como o artigo 173 está definido, obrigará a que praticamente todas as instalações de restauração e hotelaria tenham que ser protegidas com instalações de extinção automática por sprinklers entrando, por isso também em profunda contradição com o artigo 257

Dada a gravidade desta situação julgamos que será necessária uma correcção urgente da Portaria 1532.

8- No artigo 172 da portaria 1532/2009 diz que: " a concepção e instalação de sistemas fixos de extinção obedecem aos artigos seguintes, bem como a normas nacionais ou europeias em vigor"

No artigo 174 desta mesma portaria diz que: " sem prejuízo de outros valores mais graves estabelecidos em legislação própria, devem ser respeitados os valores constantes do quadro XXXVII".

Para efeitos de protecção com sistemas de extinção automática por sprinklers, esta tabela não está conforme a legislação europeia para o efeito ( EN12845). Poderá por isso causar alguma confusão, na elaboração de projectos, ou mesmo a erros com consequências sobre o termo de responsabilidade assinado pelo técnico projectista.

Julgamos por isso que esta tabela deveria ser retirada, e remeter a elaboração dos projectos de extinção por sprinklers para a legislação em vigor ( norma europeia EN12845).